|  | 原申請系統規格 | 得標廠商送審系統規格 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請裝置容量 | ≧ 2.88 kW | 3Kw | 優於原設計 |
| 系統電力 (緊急負載) 規格 | ■ 110Vac ■ 220Vac □ 其他 _________ □單相二線 ■ 單相三線 □三相三線 □ 三相四線 □ 緊急負載容量： 最大功率： 1.5 kW， 日電力需求： 3 kWh | ■ 110Vac □220Vac □ 其他 _________ - 單相二線 □ 單相三線 □三相三線 □ 三相四線 - 緊急負載容量： 最大功率： 3 kW， 日電力需求： 3 kWh | ■依據現地需求規劃設計緊急用電迴路皆為110Vac電器產品。 ■本所供電力輸配線皆採110Vac。 |
| 系 統 型 式 | - 獨立型︰供應單一回路負載，搭配蓄電池或其他電源(如市電、柴油發電機等)，且無逆送電功能。 - 混合型︰併聯及獨立混合型，有蓄電池且具逆送電功能。﹙應依經濟部相關併聯技術規範向台電公司申請併聯同意。﹚ | - 獨立型︰供應單一回路負載，搭配蓄電池或其他電源 (如市電、柴油發電機等)，且無逆送電功能。 - 混合型︰併聯及獨立混合型，有蓄電池且具逆送電功能。﹙應依經濟部相關併聯技術規範向台電公司申請併聯同意。﹚ | 相同 |
| 太陽電池組列架台 | □ 鍍鋅鐵架 ■ 不銹鋼 □ 其他： ， 結構安全須送依法登記開業技師簽證負責，並函送該管 直轄市、縣(市)政府備查。 | □ 鍍鋅鐵架 □ 不銹鋼 ■ 其他：鋁合金 ， 結構安全須送依法登記開業技師簽證負責，並函送該管 直轄市、縣(市)政府備查。 | ■鋁合金(陽極處理7mμ以上)。 ■不鏽鋼材抗外島地區鹽蝕效果較差，且對樓地板承重負擔大，本案建請更換成本較高、耐候性較佳之鋁合金支架。 |
| 直 流 接 線 箱 | ■ 室外防水型 □ 室內型 □ 其他： ， 突波吸收器： ■ 有 □ 無 1 個，說明： 阻絕二極體： ■ 有 □ 無 3 個，說明： 直流離斷開關(Disconnect Switch)： 1 個，容量 600 V/ 20 A | ■ 室外防水型 □ 室內型 □ 其他： ， 突波吸收器： ■ 有 □ 無 3 個，說明： 阻絕二極體： ■ 有 □ 無 6 個，說明： 直流離斷開關(Disconnect Switch)： 1 個，容量 250 Vdc/ 50 A 保險絲FUSE： 6 個，容量 250 Vdc/ 10 A | ■突波吸收器：大於 ■阻絕二極體：大於 ■直流離斷開關： - 直流電力系統最高電壓≦70 Vdc，總直 流離斷開關最高電流≦43A，採用50 A NBF安全性較佳。 （2）旁路6組電流小於7.2A採用10 A FUSE 安全性較佳。 |
| 交 流 配 電 箱 | - 室外防水型 □ 室內型 交流開關(Breaker)：容量 20 A，共 1 個， | - 室外防水型 □ 室內型 交流開關(Breaker)：容量 30 A，共 1 個， 機械瓦時計： ˍ1 個 數位瓦時計： 1 個 | 優於原設計 |

| 直/交流電力 轉換器 (Inverter) | 獨立功能電力轉換器 ﹙無逆送電功能﹚： 總設置容量 ≧1.5 kW 額定轉換效率≧90(peak)％ 輸出波型： 正弦波 輸出電壓：101 Vac 6Vac 輸出頻率： 60 Hz 2.4 Hz 蓄電池過放電保護：■ 有 | 併聯功能電力轉換器 ﹙有逆送電功能﹚： 總設置容量 ≧ 4 kW 額定轉換效率≧93.5(peak) ％ 連線保護： ■ 電壓過高■ 電壓過低 ■ 頻率過高■ 頻率過低 孤島效應防止： ■ 主動式保護 | 獨立功能電力轉換器﹙無逆送電功能﹚： 總設置容量 ≧ 4 kW 額定轉換效率≧93.5(peak)％ 輸出波型： 正弦波 輸出電壓：120 Vac  3% Vac 輸出頻率： 60 Hz  5% Hz 蓄電池過放電保護：■ 有 | 併聯功能電力轉換器 ﹙有逆送電功能﹚： 總設置容量 ≧ 4 kW 額定轉換效率≧ 93.5(peak) ％ 連線保護： ■ 電壓過高 ■ 電壓過低 ■ 頻率過高 ■ 頻率過低 孤島效應防止： ■ 被動式保護 ■ 主動式保護 | 優於原設計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄電池組與 充電控制器 | 型式：■鉛酸 □鎳鎘 □其他：ˍ ˍ 總容量：≧ 28.8 kWH (蓄電池VAH數量) |  | 型式：■鉛酸 □鎳鎘 □其他：ˍ ˍ 總容量：≧ 33.12 kWH (蓄電池VAH數量) |  | 優於原設計 |
|  | 直流蓄電池充電器：■有 蓄電池過充電保護：■有 最大蓄電池充電容量： 1.5 kWdc | 交流蓄電池充電器：■有 □無 蓄電池過充電保護：■有 □無 最大蓄電池充電容量： 3 kWdc | 直流蓄電池充電器：■ 有 蓄電池過充電保護：■ 有 最大蓄電池充電容量： 100 A/48Vdc | 交流蓄電池充電器：■ 有 蓄電池過充電保護：■ 有 最大蓄電池充電容量： 50Ah/個 | 優於原設計 |
| 變壓器 | ■ 有□ 無 □ 依直/交流電力轉換器之輸出規格決定並確實可與系統電力(負載)規格搭配。 |  | □ 有 ■ 無 □ 依直/交流電力轉換器之輸出規格決定並確實可與系統電力(負載)規格搭配。 |  | 優於原設計 直交流轉換器本身已符合系統電壓，無須再作變壓，如此減少轉換間的能量損耗 |

| 原申請系統規格 | 得標廠商送審系統規格 |
| --- | --- |
| 1.高壓DC充電控制器非市售規格化製品,均為訂製品,無通過認證產品,品質優劣難辨, 且充電效率低。 2. 無高壓式太陽能獨立轉換器, 選擇UPS轉換系統待機耗電大, 電力不能充分運用到防災用途。 3.拼裝式系統，拼裝產品項目多且雜，相對故障率較高，對於長期使用者而言管理不易。 | 1. 所有功能整合為一體。 2. 斷電時自動切換為緊急防災用電。 3. 組件簡潔，故障低，管理容易。 |